PRIMJER PROJEKTOVANJA HLADNJAČE MANJEG KAPACITETA

ZA ČUVANJE POVRĆA- CRNOG LUKA

Rezime:

Rad predstavlja termodinamički proračun rashladne komore za hlađenje i čuvanje lako kvarljivih prioizvoda tokom jesenskih i zimskih mjeseci na području Banjaluke, RS. Urađen je precizni proračun maksimalnog toplotnog opterećenja hladnjače koja ima potrebu da hladi i čuva crni luk u hladnjači pasivne gradnje. Radna supstanca koja je u rashladnoj instalaciji je R-717.

Ključne riječi: rashladna komora, crni luk, radna supstanca R-717, hlađenje.

- TEHNOLOGIJA SKLADIŠTENJA

Skladištenje proizvoda zahtijeva posebne uslove, jer se radi o dužem vremenskom periodu, te se mora voditi računa o održavanju zadovolјavajućeg kvaliteta namirnica. Da bi se se to ispoštovalo, neophodno je: održavanje konstantnog režima skladištenja,  održavanje higijensko-tehničkih uslova u komori, odstranjivanje mogućnosti djelovanja okoline, te dobar ulazni kvalitet proizvoda.

Ukupna dimenzija komore u kojoj se sprovodi skladištenje se može ofrediti na osnovu građevinske površine komore Ag i ukupne površine poda Ap, koja uključuje pojedinačna rastojanja u komori od zidova komore, rashladnih tijela,  prostor predviđen za isparivač, rastojanje između paleta zbog cirkulacije vazduha,  prolaze za nadgledanje uskladištenih proizvoda, prostor predviđen za prolaz vilјuškara, rastojanje od tavanice, itd, 4. Izraz glasi:

| Ak=Ag-Ap=> Ag=Ak+Ap | (1.1) |
| --- | --- |

Temperatura je faktor koji najviše utiče na stanje namirnica koje se hlade, ali je karakteristično da razni organizmi podnose veliki opseg djelovanja temperatura. Smatra se da je hlađenje, koje se najčešće koristi za čuvanje lako kvarlјivih namirnica, najbolјe i ne zamjenlјivo pošto se njime ni kvalitet ni kvantitet ne mijenjaju. Pri hlađenju je veoma važan izbor rashladnog sredstva, pošto od njega zavisi način obrade i čuvanja. Obično se koristi sredstvo koji smije doći u neposredni dodir sa proizvodom. Za hlađenje, smrzavanje i čuvanje najviše se koristi gasovita sredina – vazduh.

- POTREBA HLAĐENјA

Rashladni kapacitet određuje se na osnovu proračuna potrebe hlađenja. Proračunom se moraju obuhvatiti sve količine toplota koje, iz bilo kojeg razloga, opterećuju rashladnu instalaciju ili, drugačije rečeno, predstavljaju toplotno opterećenje rashladnog uređaja.

Po uzrocima nastanka raznih toplotnih opterećenja, koja zajedno čine ukupno toplotno opterećenje rashladne instalacije, možemo podijeliti u osam glavnih grupa, što je u narednim redovima pokazano.

Potreba hlađenja se, obično, proračunava za period od 24 sata, pošto se, uglavnom, svi uticaji i procesi odvijaju ciklično, sa periodom od jednog dana.

Tabela 1. Podaci potrebni za proračun toplotnih opterećenja rashladne komore

| Br | Veličina | Ozn. | Jedinica | Vrijed. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toplotni fluks | q | W/m2 | 10 |
| 2 | Površine odgovarajućih pregrada koje se određuju na osnovu unutrašnjih mjera neizolovane prostorije, odnosno komore. | A | m2 | 293 |
| 3 | Toplotno opterećenje uslјed prodiranja toplotne struje Q1=A∙q∙24∙10-3 | Q1 | kWh/dan | 70,32 |
| 4 | Skladišni kapacitet komore | Mup | kg/dan | 11200 |
| 5 | Građevinska površina poda | Ag | m2 | 70 |
| 6 | Gustina skladištenja po jedinici građevinske površine poda | mAg | kg/m2 | 200 |
| 7 | Temperatura proizvoda na ulazu u komoru | t1 | o C | 22 |
| 8 | Temperatura vazduha u komori | t2 | o C | 0 |
| 9 | Specifična toplota proizvoda do temperature smrzavanja | cp | kJ/kgK | 3,81 |
| 10 | Specifična toplota ambalaže | ca | kJ/kgK | 2,4 |
| 11 | Keficijent iskorišćenja površine poda | βA | - | 0,80 |
| 12 | Masa ambalaže koja odgovara količini unesenih proizvoda | Mua | kg/dan | 1680 |
| 13 | Toplotno opterećenje uslјed rashlađivanja proizvoda Q2=13600∙I(MUpi∙CPi+MUai∙CAi)∙TtLi-T2, | Q2 | kWh/dan | 285,4 |
| 14 | Broj izmjena vazduha uslјed ihfiltracije | ni | - | 4,68 |
| 15 | Građevinska zapremina komore | Vg | m3 | 315 |
| 16 | Gustina vazduha na temperaturi u komori | ρu | kg/m3 | 1,293 |
| 17 | Temperatura spolјašnjeg vazduha | ts | o C | 36 |
| 18 | Temperatura vazduha u komori | tu | o C | 0 |
| 19 | Specifična entalpija spolјašnjeg vazduha | hs | kJ/kg | 137,1 |
| 20 | Specifična entalpija vazduha u komori | hu | kJ/kg | 9.56 |
| 21 | Toplotno opterećenje uslјed provjetravanja i infiltracije spolјašnjeg vazduha Q3=13600∙nI∙VG∙U∙hs-hu | Q3 | kWh/dan | 67,50 |
| 22 | Skladišni kapacitet komore (masa proizvoda koji odaje toplotu disanja) | M | t | 11,20 |
| 23 | Specifični toplotni tok | qd | kJ/th | 50 |
| 24 | Vrijeme trajanja uskladištenja |  | h/dan | 24 |
|  | Toplotno opterećenje uslјed odvijanja bioloških procesa u uskladištenim proizvodima; prisutno je samo kod nesmrznutih proizvoda bilјnog porijekla Q4=13600∙IM∙qdtM∙ | Q4 | kWh/dan | 3,70 |
| 25 | Količina vlage izdvojena na površini isparivača uslјed kaliranja | w | kg/dan | 224 |
| 26 | Specifična entalpija izdvojene vlage na t2 (u proizvodu) | h | kJ/kg | 271,7 |
| 27 | Specifična entalpija izdvojene vlage na temperaturi t0 | ho | kJ/kg | 6,06 |
| 28 | Broj izmjena vazduha uslјed infiltracije | n | - | 4,68 |
| 29 | Građevinska zapremina koomore | Vg | m3 | 315 |
| 30 | Gustina vazduha na temperaturi u komori | ρu | kg/m3 | 1,293 |
| 31 | Apsolutna vlažnost spolјnjeg vazduha | xs | kg/kg | 0,0392 |
| 32 | Apsolutna vlažnost unutrašnjeg vazduha | xu | kg/kg | 0,0038 |
| 33 | Toplotno opterećenje uslјed stvaranja inja na isparivačima Q5=13600∙jwj∙hj-h0+ni∙vg∙ρu∙xs-xu∙-h0 | Q5 | kWh/dan | 16,40 |
| 34 | Broj radnika u komori | n | - | 1 |
| 35 | Odavanje toplote jednog radnika u zavisnosti od temperature u komori | qr | kW | 0,270 |
| 36 | Vrijeme rada radnika u toku dana | τ | h/dan | 4 |
| 37 | Toplotno opterećenje uslјed rada lјudi Q6=n∙qr∙τ | Q6 | kWh/dan | 1,08 |
| 38 | Građevinska površina poda | Ag | m2 | 70 |
| 39 | Stepen uklјučenosti osvjetlјenja | ηosv | - | 0.3 |
| 40 | Specifična instalisana snaga po m2 građevinske površine poda | nosv | kW/m2 | 0.01 |
| 41 | Vrijeme uklјučenosti osvjetlјenja u toku dana | τ | h/dan | 24 |
| 42 | Toplotno opterećenje uslјed osvjetlјenja Q7=Nosv∙τ=ηosv∙Ag∙Nosv∙24=0.072∙Ag | Q7 | kWh/dan | 5,04 |
| 43 | Koeficijent, za komore sa vazdušnim hladnjacima | a | - | 0.1 |
| 44 | Zbir toplotnih opterećenja |  | kWh/dan | 449,44 |
| 45 | Toplotno opterećenje uslјed rada ventilatora Q8=a∙i=17qi | Q8 | kWh/dan | 44,94 |

Određivanjem pojedinih opterećenja, definiše se ukupno toplotno opterećenje rashladne komore, te potrebni rashladni kapacitet uređaja za hlađenje.

Tabela 2. Potreban rashladni kapacitet isparivača odnosno uređaja za hlađenje,

| Br. | Podatak | Ozn. | Jed. | Vrij. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efektivno vrijeme rada za komercijalne rashladne uređaje | ef | h/dan | 17 |
| 2 | Ukupno toplotno opterećenje |  | kWh/dan | 494,38 |
| 3 | Rashladni kapacitet uređaja za hlađenje |  | kW | 29,08 |
| 4 | Faktor istovremenosti nastanka svih toplotnih opterećenja | η | - | 0,8 |
| 5 | Potreban rashladni kapacitet kompresora QoKp=η∙jQoRj | QoKp | kW | 23,26 |
| 6 | Toplotno opterećenje kondenzatora QKd=QOkP+PEM PEM – instalirane snage pogonskih motora | Qkd | kW |  |

- TERMODINAMIČKI PRORAČUN CIKLUSA RASHLADNE INSTALACIJE

Za ciklus hlađenja je predviđen amonijak (R-717) kao radno sredstvo. Amonijak je prvo korišteno rashladno sredstvo, a i danas se mnogo koristi. Najčešće se koristi u velikim komercijalnim rashladnim postrojenjima sa klipnim kompresorima, gdje je toksičnost izrazito važna, a takođe i u apsorpcionim rashladnim postrojenjima. Pod uobičajenim uslovima je bezbojan gas, sa temperaturom isparavanja - 33,3°C na atmosferskom pritisku i  tačkom topljenja -78 °C. Zbog niske tačke ključanja amonijakom je moguće hladiti na temperaturu znatno ispod 0 °C, bez podpritiska u isparivaču. Amonijak ima veliku toplotu isparavanja (1315 kJ/kg na -15°C), pa se veliki rashladni efekti mogu postići sa relativno malim protokom, a to znači sa odgovarajuće malim dimenzijama postrojenja. Pritisak u kondenzatoru pri temperaturi 30°C je 10,78 bar. Radi toga se kondenzatori za R-717 obično hlade vodom. Inače, amonijak je otrovan gas ako se udiše u velikim količinama. U manjim količinama je iritirajući ( za nos i grlo). Zapaljiv je i kada se pomiješa sa vazduhom, u odnosu od 16%  25 % gasa po zapremini, stvora eksplozivnu smjesu. Isticanje iz postrojenja se brzo i lako otkriva korišćenjem zapaljene sveće sumpora, koji u prisustvu amonijaka daje bijelo isparenje amonijum - sulfida. Amonijak reaguje sa bakrom i bronzom u prisustvu vlage, ali ne i sa gvožđem i čelikom. Odvajanje ulja je jednostavno, jer je amonijak lakši, pa se višak ulja u isparivaču uklanja otvaranjem ventila u dnu isparivača.

Tip instalacije koji se koristi je suvi, vode za hlađenje kondenzatora ima dovolјno, a temperatura raspoložive vode za dovod u postrojenje je 16 C.

Tabelarno su, radi preglednosti, prikazani podaci karakterističnih tačaka rashaldne instalacije.

Tabela 3. Vrijednosti osnovnih termodinamičkih veličina u karakterističnim tačkama procesa hlaađenja za radnu supstance R-717.

| Podatak | Ozn. | Jed. | Vrij. |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura vazduha u komori | tu | o C | 0 |
| Relativna vlažnost vazduha u komori | φu | % | 75 |
| Razlike temperature vazduha u komori i temp. isparavanja | Δti | o C | 8 |
| Temperatura isparavanja | ti = tu-Δti | o C | -8 |
| Pritisak isparavanja | pi | bar | 3,279 |
| Temperatura rashladne vode | tw | o C | 16 |
| Razlika temperature rashladne vode i kondenzacije | Δtk | o C | 13 |
| Temperatura kondenzacije | tk= tw+Δtk | o C | 30 |
| Pritisak kondenzacije | pk | bar | 12,129 |
| Odnos pritisaka kondenzacije i isparavanja | pk/pi | - | 3,7 |
| Karakteristika odnosa pritisaka kondenzacije i isparavanja | <8- jednostepena kompresija |  |  |

Sl.1. Dijagrami t,s I logp, h promjene stanja rashladnog sredstva ciklusa u komori za skladištenje I hlađenje povrća- crnog luka

Tabela 4. Parametri stanja rashladnog  fluida R-717

| Stanja rashladnog fluida R-717 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. | t, o C | p, bar | h, kJ/kg | v, m3/kg |
| 1 | -8 | 3,279 | 1754 | 0,3878 |
| 2 | 80 | 12,129 | 1925 | 0,14 |
| 3 | 30 | 12,129 | 642 | 0,00168 |
| 4 | 25 | 12,129 | 617,6 | - |
| 5 | -8 | 3,279 | 617,6 | 0,045 |
| 6 | -8 | 3,279 | 463 | 0,00154 |

Osnovne termodinamičke karakteristike postrojenja.

Protok rashladnog fluida kroz isparivač:

m=Qvh1-h5=29,081754-617,6=0,026 kg/s

Toplotno opterećenje kondenzatora:

Qk=m∙h2-h4=0,026∙1925-617,6=34 kW

Protok  rashladnog  fluida  kroz  kompresor:

VKp=m∙v1=0,026∙0,3878=0,010  m3/s

Teorijska  snaga  kompresora:

PKp=m∙h2-h1=0,026∙1925-1754=4,45 kW

Stepen  hlađenja:

εh=QvPKp=29,084,45=6,54

  - Određivanje površine isparivača

|  | Sl.1 Dijagram t,A izmjenjivača toplote isparivača, određivanje površine isparivača (suvi sa prinudnom cirkulacijom vazduha) |
| --- | --- |

Tabela 5. Određivanje površine isparivača

| Br. | Podatak | Ozn. | Jed. | Vrij. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura vazduha u komori | tu | o C | 0 |
| 2 | Temperatura isparavanja rashladnog fluida | ti | o C | - 8 |
| 3 | Toplotni kapacitet komore | QOR | kW | 29,08 |
| 4 | Razlika temperature vazduha i temperature isparavanja na izlazu iz isparivača | Δtm | o C | 5 |
| 5 | Razlika temperature vazduha i temperature isparavanja na ulazu u isparivač | Δtv | o C | 8 |
| 6 | Koeficijent prolaska toplote | k | W/m2K | 25 |
| 7 | Srednja logaritamska razlika temperatura, Δtsr=tv-tmlntvtm | Δtsr | o C | 6,38 |
| 8 | Površina isparivača, A=QOR2k∙Δtm | A | m2 | 182,32 |

Tabela 6.  Kapaciteti i snage ventilatora

| Br. | Podatak | Ozn. | Jed. | Vrij. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toplotni kapacitet komore | QOR | kW | 29,08 |
| 2 | Razlika temperatura vazduha na ulazu i izlazu iz isparivača | Δt | o C | 3 |
| 3 | Srednja gustina vazduha u isparivaču | ρ | kg/m3 | 1,321 |
| 4 | Srednja specifična toplota | cp | kJ/kgK | 1,006 |
| 5 | Usvojeni pad pritiska | Δp | Pa | 200 |
| 6 | Stepen korisnosti ventilatora | η | - | 0,5 |
| 7 | Kapacitet ventilatora V= QOR2ρ∙cp∙Δt |  | m3/s | 7,29 |
| 8 | Snaga ventilatora P=V∙Δpη | P | kW | 2,92 |

3.2 Proračun kompresorskog dijela postrojenja

Tabela 7. Pokazatelji proračuna kompresorskog dijela postrojenja

| Br. | Podatak | Ozn. | Jed. | Vrij. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volumetrijski koeficijent usljed štetnog prostora λc=1-c∙pkpi1m-1 | λc | - | 0,84 |
|  | Koeficijent štetnog prostora | c | - | 0,07 |
|  | Eksponent politrope | m | - | 1,1 |
|  | Pritisak isparavanja | pi | bar | 3,279 |
|  | Pritisak kondenzacije | pk | bar | 12,129 |
| 2 | Koeficijent isporuke uslјed prigušivanja pri usisavanju λpr=1-1+cλc∙Δpipi | λpr | - | 0,962 |
|  | Odnos depresije pri usisavanju i pritiska isparavanja | pi/pi | - | 0,03 |
| 3 | Koeficijent isporuke uslјed zagrijavanja λz=1-0.025∙pkpi-1 | λz | - | 0,933 |
| 4 | Koeficijent isporuke usled proticanja | λn | - | 0,97 |
| 5 | Koeficijent isporuke λ=λc∙λpr∙λz∙λn | λ | - | 0.731 |
| 6 | Stvarna časovna zapremina kompresora Vs=Vtλ | Vs | m3/s | 0,048 |
| 7 | Efektivna snaga kompresora Pi=pi∙Vs | Pe | kW | 27,60 |
| 8 | Indikatorska snaga Pi=pi∙Vs | Pi | kW | 24,72 |
| 9 | Srednji indikatorski pritisak stvarnog kompresora pi=ρ∙pit | pi | bar | 5,15 |
| 10 | Koeficijent indikatorskih pritisaka ρ=piPit | ρ | - | 1,03 |
| 11 | Srednji teorijski indikatorski pritisak pit=κκ-1∙pi∙pkpiκ-1κ-1 | pit | bar | 5 |
|  | Usvojeni stepen politrope |  | - | 1,30 |
| 12 | Snaga potrebna za savladavanje trenja Ptr=ptr∙Vs | Ptr | kW | 2,88 |
|  | Fiktivno povećanje srednjeg indikatorskog pritiska usled trenja | ptr | bar | 0,4 |
| 13 | Mehanički koeficijent korisnog dejstva ηm=PiPe | ηm | - | 0,896 |
| 14 | Indikatorski koeficijent korisnog dejstva | ηi | - | 0,71 |
| 15 | Teorijska snaga kompresora PT=PI∙I | PT | kW | 17,55 |
| 16 | Snaga elektromotora za pogon kompresora PEM=(1,151,20)Pe | PEM | kW | 32 |

# Proračun površine kondenzatora

Tabela 8. Karakteristične vrijednosti potrebne za proračun površine kondenzatora komore

| Br. | Podatak | Ozn. | Jed. | Vrij. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ukupan protok rashladnog sredstva kroz kondenzator | m | kg/s | 0.026 |
|  | Entalpija rashladnog sredstva na ulazu u kondenzator | h2 | kJ/kg | 1925 |
|  | Entalpija rashladnog sredstva na izlazu iz kondenzatora | h4 | kJ/kg | 617.6 |
|  | Toplota koja se odaje u kondenzatoru | Qk | kW | 34 |
| 2 | Temperatura vode na ulazu u kondenzator | tw1 | o C | 16 |
| 3 | Razlika temp. Vode na ulazu i izlazu iz kondenzatora | Δtw | o C | 5 |
|  | Temperatura vode- izlazu iz kondenzatora tw2=tw1+Δtw | tw2 | o C | 21 |
| 4 | Srednja logaritamska razlika temperatura ϴm=tw2-tw1lnt-tw1t-tw2 | θm | o C | 11,32 |
| 5 | Koeficijent prolaženja toplote | k | W/m2K | 720 |
|  | Površina kondenzatora AK=QKk∙ϴm | A | m2 | 4,17 |
| 6 | Specifična toplota vode | cp | kJ/kgK | 4,186 |
|  | Potrebna količina rashladne vode mv=QKcv∙tw2-tw1 | mw | kg/s | 1,62 |

|  | Sl. 2 Dijagram t, A izmjenjivača toplote. Određivanje površine kondenzatora |
| --- | --- |

- ZAKLJUČAK

Projektovanje rashladne komore i rashladnog procesa jedan je od najsloženijih termodinamičkih proračuna Treba puno informacija da bi se napravio kompletan i što temeljniji proračun, a osoba koja to radi mora biti dobro upoznata s rashladnom tehnikom i termodinamikom. U radu je sa većom ili manjom preciznošću urađen proračun toplotnih opterećenja komore za hlađenje, čuvanje I slčadištenje lako kvaarljivog proizvoda povrćaa-crnog luka. Urađen je I proračun komponenti rashladnog  sistema  s  obzirom  na  dobivene  rezultate. Svaki od ovih segmenata projektovanja zavisi od mnogo ulaznih parametara i zavisni su jedan od drugog, te je potrebno s posebnom pažnjom  razmotriti i svaki segment. U radu su izneseni korisni savjeti za proračun rashladne jedinice, rješenja i prečice kojima su se bavili mnogi stručnjaci i firme koji se godinama bave rashladnom tehnikom. U nekim poglavljima rada korišteni su programski alati, posebno zbog nedostatka pisane literature na traženu temu, potrebe za što kvalitetnijim I preciznijim proračunom, te izborom opreme.

5. LITERATURA:

1 Šamšalović, S.: Rashladni uređaji, Mašinski fakultet u Beogradu, 1983.

2 Đuričković Velјko: Transformatori toplote, Mašinski fakultet, Banjaluka, 1995.

3 Đ. Kozić, B. Vasilјević, V. Bekavac: Priručnik za termodinamiku, Mašinski

fakultet,Beograd, 1980.

4 Vujić Sava: Rashladni uređaji, Mašinski fakultet,Beograd, 1983.