ПРИЈАВА

Међународна научна конференција“Савремени материјали 2015“

СТАБИЛНОСТ ПРОЦЕСА ОБРАДЕ КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ У МЕМБРАНСКОМ БИОРЕАКТОРУ

Ђукић,В.1, Вујаковић,Љ.1,Дамјановић,Н.1

1Паневропски универзитет АПЕИРОН Бања Лука, Факултет здравствених наука Бања Лука

Мембрански биореактори (МБР) за обраду комуналних отпадних вода који користе мембране за одвајање биомасе активног муља имају многе предности пред класичном технологијом.

Примјена у обради комуналних отпадних вода била је до недавно ограничена због високе цијене мембрана и енергије потребне за филтрацију, али због повећаних законских захтјева за квалитетом обрађене отпадне воде и због усавршавања мембранске технологије данас постоји већи број постројења у употреби. Због својих предности и могуће шире употребе у обради комуналних отпадних вода проведена су истраживања да би се утврдиле могућности и ограничења МБР уређаја. С обзиром на резултате истраживања могуће је очекивати ширење МБР технологије на обраду комуналних отпадних вода.

У раду је истражена успјешност и стабилност процеса обраде комуналне отпадне воде у биореактору с уроњеном мембраном са шупљим влакнимa. МБР је уклањао више од 92% присутне органске материје изражене као HPK те више од 98% органске материје изражене као BPK5 уз врло стабилну нитрификацију с ниским удјелом асимилације амонијака у биомасу. Постигнута је и врло успјешна биоразградња линеарних алкилбензен сулфоната (LAS) и алкилфенол полиетоксилата (АpnЕО), а у излазној води нису примјећене повишене концентрације теже разградивих липофилних олигомера. Постигнут је врло низак прираст активног муља чија се концентрација стабилизирала при одређеном односу притока супстрата и концентрације биомасе. При узгоју микробних станица без притока супстрата примјећено је значајно смањења величине флокула уз брзину смањења концентрације суспендиране материје активног муља од 0,38-0,58 gL-1dan-1 те уз задржавање нитрификацијске активности и задовољавајућег степена специфичне брзине респирације.

Кључне ријечи: отпадне воде,мембрански биореактор,органска материја.

STABILITY OF PROCESSING MUNICIPAL WASTEWATERS IN THE MEMBRANE BIOREACTOR

Đukić,V.1, Vujaković,Lj.1,Дамјановић,Н.1

1Paneuropean University APEIRON Banja Luka, Health Science College Banja Luka

Membrane bioreactors applied to wastewater treatment in which membranes are used for biomass separation provide many advantages over conventional treatment.

Application of membrane bioreactor in the municipal wastewater was until recently limited because the high cost of the membrane and the energy needed for filtration, but due to increased legal requirements for the quality of treated wastewater and for development of membrane technology today there are more of plants in use. Because of their advantages and possible wider use in the treatment of municipal wastewater were carried out research to determine the capabilities and limitations of the MBR of the device. Considering the results of the research is possible to expect expansion of the MBR technology in the treatment of municipal wastewater.

Performance of MBR equipped with an immersed hollow fibre membrane treating municipal wastewater was investigated. MBR removed more than 92% COD present in the wastewater and more than 98% present BOD along with very stable denitrification with low assimilation of ammonium into biomass. A very successful biodegradation of linear alkyl benzene sulphonates and alkyl phenol polyethoxylates was achieved without significant accumulation of persistent lipophylic oligomers in the effluent. A very low excess sludge production was also achieved with sludge concentration stabilized for certain feed to microorganism ratio. In cultivations without any feed, decrease of floc size was observed, with rate of suspended solids decrease of 0,38-0,58 gL-1day-1 while keeping nitrifying activity and satisfactory level of specific respiration of the activated sludge.

Key words: wastewater,membrane bioreactors,organic supstance.