Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРУЈНИХ ФЕНОМЕНА НА РАЗМЈЕНУ ТОПЛОТЕ У ВАЗДУХОМ ХЛАЂЕНОМ КОНДЕНЗАТОРУ 



Јован Шкундрић,1 Дарко Кнежевић,1 Индир Мујанић,2 Данило Ђурица,2 Марко Лазаревић,2 Саша Лалош,1
[image: image1.emf]1Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, јovan.skundric@mf.unibl.org
2ЕФТ – Рудник и Термоелектрана станари д.о.о., Indir.Mujanic@e-stanari.net 

Сажетак: Ваздухом хлађени кондензатори, задњих година постају све заступљенији елемент великих термоенергетских постројења. Основна предност оваквог система за кондензацију водене паре је свакако изостанак потребе да на локацији термоелектране постоји вода (ријека или језеро) која би, у случају конвенционалног, водом хлађеног кондензатора, била неопходна. На тај начин, термоелектрана са ваздушним системом за кондензацију може да буде лоцирана у непосредној близини рудника практично без обзира на терен на ком се рудник налази. Па ипак, околни ваздух као расхладни медиј, за собом носи и бројне изазове, од мале густине, малог специфичног топлотног капацитета, преко релативно високе температуре, па до, често тешко предвидивих метеоролошких параметара, који првенствено у смислу брзине и правца вјетра, те температуре околног ваздуха, могу у великој мјери да направе проблем у функционисању овог типа кондензатора. Такође, будући да се ваздухом хлађени кондензатори у великим постројењима примјењују ипак релативно однедавно, постоји и читав низ физикалних феномена и зависности, који још увијек нису довољно истражени, а који у значајној мјери утичу на стабилност рада постројења. Управо из тих разлога, у оквиру овог рада је спроведена анализа утицаја промјене брзине ваздуха на улазу у ћелију кондензатора на износ количине топлоте која се одводи од кондензујуће паре, као и на температурски градијент у околини размјењивачке површини кондензатора. Истраживање је спроведено у термоелектрани “Станари” у Републици Српској, а која у тренутку писања овог рада представља и једино велико термоенергетско постројење у источном дијелу Европе које користи овакав тип система за кондензацију.
Кључне ријечи: Ваздухом хлађени кондензатор, Термоелектрана, Термоенергетско постројење, кондензација, размјена топлоте 
ANALYSIS OF FLOW PHENOMENA IMPACT ON HEAT EXCHANGE IN AN AIR-COOLED CONDENSER
Abstract: Air-cooled condensers have become increasingly prevalent in large thermal power plants in recent years. The primary advantage of such a system for water vapor condensation is the absence of the need for water (such as a river or lake) at the power plant site, which is typically necessary for conventional water-cooled condensers. Consequently, a thermal power plant employing an air-based condensation system can be located near a mine site regardless of the terrain. However, using ambient air as a cooling medium presents numerous challenges including low density, low specific heat capacity, relatively high temperatures, and often unpredictable meteorological parameters, particularly wind speed and direction, as well as ambient air temperature that can significantly impact the operation of this type of condenser. Moreover, as air-cooled condensers have been implemented in large power plants relatively recently, there exists a range of physical phenomena and dependencies that remain insufficiently explored but substantially affect plant operational stability. Hence, this study conducts an analysis of how changes in the air velocity entering the condenser cell affect the amount of heat removed from the condensing steam and the temperature gradient in the vicinity of the heat exchange surface of the condenser. The research was conducted at the "Stanari" Thermal Power Plant in the Republic of Srpska, currently the only large thermal power plant in Eastern Europe utilizing this type of condensation system at the time of writing.
Keywords: Air-cooled condenser, Thermal Power Plant, Power Generation Facility, condensation, heat exchange

