Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ИСПИТИВАЊЕ УТИЦАЈА ДЕЛИМИЧНОГ СЕНЧЕЊА НА ПЕРФОРМАНСЕ ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА
Ивана Радоњић1, Милутин Петронијевић2, Драгољуб Мирјанић3, Дарко Дивнић3, Лана Пантић1
[image: image1.emf]1Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Вишеградска 33, 18000 Ниш, Србија, ivana.radonjic-mitic@pmf.edu.rs
2Електронски факултет, Универзитет у Нишу, А. Медведева 4, 18000 Ниш, Србија

3Академија наука и умјетности Републике Српске, Б. Лазаревића 1, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина 

Сажетак: Фотонапонски (PV) системи се обично монтирају на кровове или на фасаде зграда, тако да делимично сенчење изазвано околним објектима и остацима природних материјала није реткост. Чак и код PV система монтираних на тлу, инсталираних на пољима, облаци који пролазе или дрвеће могу створити проблем делимичног сенчења, што указује на то да би утицају делимичног сенчења на перформансе PV панела требало посветити више пажње. Делимично сенчење PV панела може бити изазвано присуством прашине, лишћа (или сличних предмета), птичјег измета итд. на њиховим предњим површинама или сенкама изазваним околним зградама, објектима, димњацима, облацима. Када су PV панели делимично осенчени, они примају мањи интензитет сунчевог зрачења, и њихове перформансе се смањују. Такође, када дође до делимичног сенчења, PV панели можда неће равномерно добити сунчево зрачење. Локације делимичног сенчења на PV панелима су променљиве и случајне. У овом раду приказани су резултати експерименталног истраживања ефеката делимичног сенчења на перформансе оптимално нагнутих PV панела од монокристалног силицијума. Резултати су показали да се снага делимично осенченог PV панела смањила за 42,47% у поређењу са референтним PV панелом.
Кључне ријечи: PV панел; делимично сенчење; снага, I-V крива 
INVESTIGATION OF PARTIAL SHADING INFLUENCE ON PHOTOVOLTAIC PANELS PERFORMANCES
Abstract: Photovoltaic (PV) systems are usually mounted on the roofs or on building facades, thus partial shading caused by surrounding objects and debris is not rare. Even for ground mounted PV systems, installed in fields, passing clouds or trees can make partial shading issue, indicating that partial shading impact on PV panels performance should get more attention. Partial shading of PV panels can be induced by the presence of dust, leaves (or similar objects), bird droppings etc. on their front surfaces or by the shadows caused by surrounding buildings, objects, chimneys, clouds. When PV panels are partially shaded, they receive lower solar radiation intensity, and their performance decreases. Also, when partial shading occurs, PV panels may not get uniform solar radiation.The locations of partial shading on PV panels are variable and random. In this paper, results of an experimental investigation of the partial shading effects on optimally inclined monocrystalline silicon PV panels performances are shown. Results showed that the power of partially shaded PV panel reduced for 42.47% compared to the referent PV panel.
Keywords: PV panel; partial shading; power; I-V curve

