IV Међународни научни скуп Савремени материјали 2011 –  Бања Лука, 1. и 2. јул 2011.

IV International Scientific Conference Contemporary Materials 2011 – Banja Luka, 1 and 2 July 2011 

РАСПОДЕЛА ИНТЕНЗИТЕТА УВ ЗРАЧЕЊА У РЕАКТОРУ КВАДРАТНОГ ПРЕСЕКА

UV RADIATION INTENSITY RADIATION DISTRIBUTION IN SQUARE CROSS SECTION RECTOR
Ђ. Милановић 1, В. Петровић 2, С. Обрадовић 3, С. Милановић 4
[image: image1.emf]1Ваздухопловна академија, Војводе Бојовића 2, Београд, Србија, 
e-mail: aniproms@neobee.net
2Висока школа електротехнике и рачунарства, ВИСЕР, Војводе Степе 283, Београд, Србија, e-mail: vera.petrovic@viser.edu.rs
3 ЕТФ Универзитет у Источном Сарајеву, Вука Караџића бр. 30, Лукавица
71123 Источно Сарајево, БиХ, e-mail адреса: slobo.obradovic@gmail.com,
4 Mašinski fakultet, Краљице Марије 16, Београд, Србија, e-mail: sgate.srp1@gmail.com
Сажетак: УВ зрачење флуида на 254 nm (око 5 eV) је физички третман, којим се постиже инактивација микроорганизама у UV прозрачном флуиду или разлагање нестабилних оксидационих средстава, ради њихове елиминације или убрзане оксидације нежељеног и штетног садржаја воде, која се тешко може остварити на други начин. Предност ове физичке методе је што не постоји проблем предозирања и не мења ни органолептичке ни физичко-хемијске карактеристике флуида, као код хемијских третмана. У раду се анализира расподела интензитета УВ зрачења у правилном призматичном реактору, који има више извора зрачења квадратног попречног пресека, чији зидови делимично рефлектују УВ зрачење. Флуид, који протиче кроз реактор, лонгитудинално или трансверзално, може бити вода, водени раствор неке УВ прозрачне супстанце или ваздух. УВ реактор је намењен за завршну дезинфекцију-стерилизацију ваздуха, отпадне воде или воде за пиће. Расподела интензитета УВ зрачења је неопходна ради одређивања дозе зрачења флуида, који протиче кроз реактор и оптимизације геометрије реактора у последњој фази пројектовања за дефинисан опсег прозрачности флуида у УВ делу спектра. Прозрачност флуида, снага извора УВ зрачења и задата доза зрачења, коју мора да оствари УВ реактор, под најнеповољнијим условима, одређују максимални проток флуида. Најнеповољнији услови су одређени снагом зрачења УВ извора на крају радног века, евентуална максимално дозвољен степен запрљаности заштитних цеви, у којима су УВ лампе смештене, најнижи напон напајања извора и најмања прозрачност флуида, која у реалним уловима може да флуктуира. 
Кључне ријечи: УВ зрачење, УВ реактор, интензитет УВ зрачења, расподела интензитета
Abstract: UV fluid radiation at 254 nm (about 5 eV) is physical treatment to achieve micro-organisms inactivation in UV transparent fluid, or oxidants decomposition due to its elimination, or rapid oxidation unwanted and harmful water content, that is difficult to achieve otherwise. Advantage of this physical method is that there is no over-dosage problem, and it does not change either organoleptic or physical and chemical fluid characteristics, as with chemical treatments. In this paper we analyze UV radiation intensity distribution in a regular prismatic multi-lamp reactor, with square cross-section, whose walls are partly reflecting UV radiation. Fluid that flows through the reactor longitudinally or transversely, could be water or aqueous solution of a UV transparent substance or air. UV reactor is designed for final air, waste-water or drinking water disinfection-sterilization. UV radiation intensity distribution is necessary to determine fluid radiation doze that flows through the reactor and the geometry reactor optimization in the final design phase for the defined fluid transparency scope in UV spectrum. Fluid transparency, UV sources radiation power and defined radiation dose that must be achieved in UV reactor, under the worst conditions, determine the maximum fluid flow. The least favorable conditions are determined by UV source power radiation at the end of its life cycle, any maximum permitted level of dirt of protective glass sleeves in which the UV lamps are placed, the lowest mains voltage and the lowest fluid transparency that can fluctuate under the real conditions.
Key words: UV radiation, UV reactor, UV radiation intensity, intensity distributioin
